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Муниципальное образование
«Локнянский муниципальный округ»
         Псковской области

Администрация Локнянского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2026 г.		                      № 577-п

п. Локня

Об актуализации схем теплоснабжения Локнянского муниципального округа утвержденных постановлением Администрации Локнянского района 
от 24.12.2012 № 1147-п «Об утверждении схемы теплоснабжения в поселениях Локнянского района» (в ред. от 12.10.2015 
№ 421-п,  от 27.12.2016 № 524-п, 
от 05.10.2021 г. №  438-п, от 23.05.2022 г. 
№  213-п, от 25.10.2023 №609-п)
           
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ», Администрация Локнянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить актуализированные до 31.08.2027 года схемы теплоснабжения 
р.п. Локня, д. Крестилово, д. Прискуха Локнянского муниципального округа, утвержденные постановлением Администрации Локнянского района от 24.12.2012 
№ 1147-п «Об утверждении схемы теплоснабжения в поселениях Локнянского района» (в ред. от 12.10.2015 № 421-п,  от 27.12.2016 № 524-п, от 05.10.2021 г. №  438-п, 
от 23.05.2022 г. №  213-п, от 25.10.2023 №609-п), в соответствии с приложениями 
№1, №2, №3 к настоящему постановлению.
	2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» в сети Интернет.
	3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается 
на заместителя Главы Администрации Локнянского муниципального округа.


И.п. Главы Локнянского 
муниципального округа 						                           Е.А. Быстрова


Верно: Новикевич

Приложение №1 
к постановлению Администрации
							Локнянского муниципального округа 
от 19.06.2026 г. № 577-п
                                       

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
п. Локня Псковской области


Общие положения.

	Основанием для разработки схемы теплоснабжения р.п. Локня Псковской области является:
	- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
	- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
	- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский район» Псковской области на 2022-2028 годы».
	- Генеральный план п. Локня.

Состав схемы теплоснабжения р.п. Локня.

Разработанная схема теплоснабжения р.п. Локня включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения;
2. Общая характеристика схемы теплоснабжения;
3. Генеральный план п. Локня с нанесенной системой теплоснабжения;
4. Информация об источниках тепловой энергии.
4.1.Перечень котельного оборудования котельной №1
4.2.Сводная ведомость электросилового оборудования котельной №1
4.3.Режимные карты водогрейных котлов котельной №1
5.	Информация в табличной форме о тепловых сетях, сооружениях на них   и тепловых пунктах.
6.	Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
7. Определение единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности.
8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.
9. Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения.

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

	Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
	Схема теплоснабжения р.п. Локня представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселка и надежности теплоснабжения потребителей.
	Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения р.п. «Локня» на период до 2028 года являются:
	1. Обеспечение системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении р.п. Локня.
	2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
	3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения п. Локня до 2028 года.
	Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.
	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть включены в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика схемы теплоснабжения.

	Р.п. «Локня» расположен в центральной части Локнянского района Псковской области. Площадь поселения, численность - 3607 человек. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 2,4град.С. Самым теплым месяцем является июль. Средняя многолетняя температура зимы (январь) является (-) 8град.С. Зимний отопительный период составляет 212 календарных дней.
В соответствии с подготовленной и утвержденной проектной документацией по Техническому перевооружению газовой котельной №1 которой предусматривалось  замена 3-х водогрейных котлов КВ-ГМ_2,5-115, перевод на двухконтурную систему отопления и установка системы химводоподготовки  «Аквафлоу», в 2015 году проведен Капитальный ремонт газовой котельной №1 с заменой 3-х водогрейных котлов КВ-ГМ_2,5-115, переводом на двухконтурную систему отопления и установкой системы химводоподготовки  «Аквафлоу». В результате проведенной работы повышена надежность системы отопления п. Локня.


3. Генеральный план р.п. Локня с нанесенной системой теплоснабжения.
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4.    Информация об источниках тепловой энергии.
1. «Источники тепловой энергии» :
		– котельная №1  МУП «Локнянское ЖКХ» . 
	Установленная мощность – 10 МВт 
	Фактическая мощность – 8,2 МВт
	Подключенная нагрузка – 7,163 МВт отопление
                                                - 0,344 МВт ГВС
	Система – двухконтурная. Теплоноситель котлового контура , через два теплообменника передаёт тепло внешнему контуру, по которому оно доставляется потребителям. 
4.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ №1
	№
	Наименование 
	Модель
	Серийный 
номер
	Инвентарный 
номер
	Год монтажа
	Топливо 
	Резервное
топливо
	Среднегодовая загрузка
(дней/год)

	1
	Котёл водогрейный
	КВ-ГМ-2,5
	457
	1
	08.2015
	Природный газ
	
	210

	2
	Котёл водогрейный
	КВ-Г-2,5-95
	455
	2
	08.2015
	Природный газ
	
	210

	3
	Котёл водогрейный
	КВ-Г-2,5-95
	456
	3
	08.2015
	Природный газ
	
	210

	4
	Котёл водогрейный
	КВ-ГМ-2,5-95
	259
	       4
	09.2008
	Природный газ
	Дизтопливо
	210

	5
	Пластинчатый теплообменник
	ТЭП-80-115-1-ЕН
	0214017
	        1
	02.2014
	
	 
	210

	6
	Пластинчатый теплообменник
	ТЭП-80-115-1-ЕН
	0214016
	        2
	02.2014
	
	 
	210











4.2.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КОТЕЛЬНОЙ №1
	Наименование
оборудования 
	Марка оборудования
	
Год установки
	Мощность электродвиг/об,мин
	Время работы в сутки
	Ток при номинальной нагрузке
	Среднемесячное потребление эл.энергии

	Насос сетевой
	ETANORM G160-250 G6
	2008
	P=90 кВт,n=2975
	24
	180
	37,8 тыс. кВт

	Насос сетевой
	ETANORM G160-250 G6
	2008
	P=90 кВт,n=2975
	
	180
	

	Насос циркуляционный ГВС
	К-80-65-100
	2003
	P=5 кВт,n=2900
	      
      4
	10
	
0,35тыс. кВт

	Насос циркуляционный ГВС
	К-80-65-100
	2003
	P=5 кВт,n=2900
	
	10
	

	
Насос сетевой ГВС
	
К80-50-200
	2003

	
P=15 кВт,n=2900
	
	
30
	

	Насос сетевой ГВС
	К80-50-200
	2003
	P =7.5 кВт,n=2900
	4
	15
	0,53 тыс. кВт

	Насос подпиточный
	К80-50-200
	2003
	P=7,5 кВт,n=2900
	6
	15
	0,78 тыс. кВт

	Насос подпиточный
	К80-50-200
	2003
	P=7.5 кВт,n=2900
	
	15
	

	Насос рециркуляционный
	КМ-100-80-160
	2003
	P=15 кВт,n=2900
	6
	30
	1,57тыс. кВт

	Насос рециркуляционный
	КМ-100-80-160
	2003
	P=15 кВт,n=2900
	
	30
	

	Насос
	IL50/210-11/2
	2015
	Р=11 кВт ,n=294
	24
	
	8.03 тыс кВт

	Насос
	IL50/210-11/2
	2015
	Р=11 кВт , n=294
	24
	
	8.03 тыс кВт

	Насос
	IL50/210-11/2
	2015
	Р=11 кВт , n=294
	8
	
	2.67 тыс кВт

	Насос
	IL80/210-18.5/2
	2015
	Р=18.5 кВт , n=293
	
	
	

	Горелка

	R93A M-PR.S.RU.A.8.100
	2015
	Р= 8 кВт
	24
	
	5.84 тыс кВт

	Горелка

	R93A M-PR.S.RU.A.8.100
	2015
	Р= 8 кВт
	24
	
	5.84 тыс кВт

	Горелка

	HR93A MG-PR.S.RU.A.8.100
	2015
	Р= 8 кВт
	8
	
	1.94тыс.
кВт
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Температурный график 95/70

	Температура наружного воздуха С
	Температура
сетевой воды С
подающей
	Температура сетевой воды С
обратной
	Температура наружного воздуха С
	Температура
сетевой воды С
подающей
	Температура сетевой воды С
обратной

	+8
	40
	34
	-10
	70
	53

	+7
	42
	36
	-11
	71
	54

	+6
	44
	37
	-12
	73
	55

	+5
	46
	38
	-13
	75
	56

	+4
	47
	39
	-14
	76
	57

	+3
	49
	40
	-15
	77
	58

	+2
	51
	41
	-16
	79
	59

	+1
	52
	42
	-17
	80
	60

	0
	54
	43
	-18
	82
	61

	-1
	56
	44
	-19
	83
	62

	-2
	57
	45
	-20
	85
	63

	-3
	59
	46
	-21
	86
	64

	-4
	61
	47
	-22
	88
	65

	-5
	62
	48
	-23
	89
	66

	-6
	64
	49
	-24
	91
	67

	-7
	65
	50
	-25
	92
	68

	-8
	67
	51
	-26
	93
	69

	-9
	68
	52
	-27
	95
	70



5.«Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»
	№
п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Диаметр,мм
	Длина участка,м
	Тип прокладки
	Назначение
	Тип изоляции
	Год проек-тирования
	Время  ра
боты в ОЗП

	
	
	
	прямая
	обратная
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Котельная № 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Кот.№1
	ТК 30
	159
	159
	160,2
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	2.
	ТК 30
	ТК 32
	125
	125
	60
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	3.
	ТК 32
	ТК 35.1
	125
	125
	102
	Непр.канал
	Отопл.
	ППУ.
	2016.
	212

	4.
	ТК 35.1
	ТК 36
	125
	125
	56
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	5.
	ТК 38
	ТК 37
	108
	108
	50
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	6.
	ТК 37
	ТК 36
	125
	125
	5
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн
	До 90г.
	212

	7.
	ТК 36
	ТК 43
	159
	159
	130
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	8.
	ТК 43
	ТК 44
	159
	159
	46
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	9.
	ТК 44
	ТК47
	125
	125
	87
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	10.
	ТК 47
	ТК 47.1
	89
	89
	32
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	11.
	ТК 44
	ТК 45
	159
	159
	43
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	12.
	ТК 30
	ТК 49
	159
	159
	69
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	13.
	ТК 49
	ТК 50
	125
	125
	47,5
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	14.
	ТК 50
	ТК 53
	108
	108
	108
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	15.
	Кот.№1
	ТК 4
	200
	200
	142,55
	Непр.канал
	Отопл.
	Армопено-
бетон
	2003г.
	212

	16.
	ТК 4
	ТК 18
	200
	200
	148

	Непр.канал
	Отопл.
	Армопено-
бетон
	2003г.
	212

	17
	ТК18
	ТК19
	200
	200
	76
	Непр.канал
	Отопл.
	ППУ
	2016
	212

	18
	ТК 19
	ТК 21
	200
	200
	321,55
	Непр.канал
	Отопл.
	ППУ
	2016
	212

	19.
	ТК 21
	ТК 25
	159
	159
	100
	Верховая
	Отопл.
	Армопено-
бетон
	2003г.
	212

	20.
	ТК 4
	ТК 9
	159
	159
	218,6
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	21.
	ТК 9
	ТК 15
	108
	108
	146
	Верховая
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	22.
	ТК 15
	ТК 17
	76
	76
	55
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	23. 
	ТК 9
	ТК 14
	108
	108
	162,5
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	24.
	ТК 21
	ТК 23.1
	108
	108
	112
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	25.
	ТК 25
	ТК 26
	125
	125
	30
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	26.
	ТК 21
	ТК 22
	108
	108
	81
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	27.
	ТК 22
	ТК 22.1
	57
	57
	75
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	28.
	ТК рек. 1
	ТК рек. 2
	133
	133
	575
	Подз.бескан.
	Отопл.
	Изапрофлекс А
	2008г.
	212

	29.
	ТК рек.2
	ТК больн.
	108
	108
	191
	Подз.бескан.
	Отопл.
	Изапрофлекс А
	2008г.
	212

	30
	ТК рек.2
	ТК 1
	108
	108
	123
	Подз.бескан.
	Отопл.
	Изапрофлекс А
	2008г.
	212

	
	Объекты ЦРБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	УТ-7
	общая
	100
	100
	170
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	32.
	Общая
	больница
	100
	100
	8
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	33.
	Общая
	Инф.
отд.
	50
	50
	18
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	34.
	Общая
	Скорая помощь
	50
	50
	8
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	35.
	Общая
	роддом
	50
	50
	7
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	36.
	Общая
	прачечная
	100
	100
	35
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	37.
	Общая
	морг
	50
	50
	30
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	38.
	Общая
	пищеблок
	50
	50
	5
	Непр.канал
	Отопл.
	Обычн.
	До 90г.
	212

	39
	Общая
	Стоматолог.
	32
	32
	10
	Непр.канал
	Отопл. 
	Обычн.
	До 90г.
	212





6. Предложения реконструкции и технического перевооружения
источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	В настоящее время зона действия централизованной системы теплоснабжения ограничивается по линии образованной улицами Советская, Новая, Шарикова, Чкалова. В этой зоне расположены все потребители центрального отопления.
	Радиус эффективного теплоснабжения – предельный. 
	Потребности в существенном увеличении мощности производства тепловой энергии  нет. Поэтому главным вопросом становится надёжность теплоснабжения. Поскольку котельная №1 является единственным источником тепла, необходимо обеспечить её стабильную работу
	Основной реальной причиной аварийной остановки котельной может быть – прекращение подачи электроэнергии. Здесь имеются две уязвимости:
1. Электроснабжение котельной №1 осуществляется по алюминиевому кабелю сечением 90 мм2., что совершенно не соответствует подключенной нагрузке.
Для надёжной работы необходима замена алюминиевого кабеля, на медный, сечением 120 мм2.
2. Отсутствует резервное электроснабжение . В случае аварии на подстанции №413, котельная будет обесточена и остановлена.  Необходим резервный источник питания мощностью 135 – 150 кВт, либо резервное подключение к другой подстанции.

Основные мероприятия реконструкции и технического перевооружения
источников тепловой энергии и тепловых сетей.
	№
п/п
	объект
	мероприятие
	Срок реализации
(год)

	1
	Котельная №1
	Замена питающего кабеля 115 м
	2026-2028

	2
	Тепловые сети п. Локня
	Замена участков сетей 528 м.
	2026-2028

	
	
	Замена запорной арматуры 16 шт.
	2026-2028



7. Определение единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
В настоящее время на территории р.п. Локня городского поселения «Локня» существует одна теплоснабжающая организация МУП «Локнянское ЖКХ».
Предприятия согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации,  определить единой теплоснабжающей организацией в городском поселении «Локня» - МУП «Локнянское ЖКХ» границы зон его деятельности определить согласно действующим зонам обслуживания.

Раздел 8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Установленная мощность котельной, расположенной на территории р.п. Локня Локнянского муниципального округа, обеспечивает резерв мощности при выходе из строя отдельных котлоагрегатов и основного оборудования (насосы, дымососы, вентиляторы, водоподогреватели).
При выходе из строя отдельных участков тепловой сети оборудование котельной позволяет обеспечить работу остальных участков тепловых сетей с соблюдением номинальных параметров. В этом случае котельная продолжает работать в соответствии с температурным графиком работы котельной, изменение давления теплоносителя в тепловой сети в допустимых пределах.
Взаимное резервирование работы котельных по существующим тепловым сетям не предусмотрено.


Раздел 9: Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения

	9.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования:
	На сегодняшний в поселке Локня существует один источник централизованного теплоснабжения – Котельная №1, имеющая тупиковые, недублированные сети.
	Дополнительных мероприятий по повышению надежности не предусматривается.
	9.2. Установка резервного оборудования:
	Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях не предусматривается.
	9.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть:
	Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.
	9.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения:
	Мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения не предусматривается



Приложение №2 
к постановлению Администрации
							Локнянского муниципального округа 
от 00.06.2026 г. № 000-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
д. Крестилово Псковской области

Общие положения.
	Основанием для разработки схемы теплоснабжения д. Крестилово Псковской области является:
	- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
	- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
	- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский район» Псковской области на 2022-2028 годы».

Состав схемы теплоснабжения д. Крестилово

Разработанная схема теплоснабжения д. Крестилово включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения;
1. Общая характеристика схемы теплоснабжения;
1. Схема теплоснабжения;
1. Информация об источниках тепловой энергии.
4.1.Перечень котельного оборудования котельной №4
4.2.Сводная ведомость электросилового оборудования котельной №4
5.	Информация в табличной форме о тепловых сетях, сооружениях на них   и тепловых пунктах.
6.	Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
7. Определение единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности.
8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.
10. Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения.


1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

	Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
	Схема теплоснабжения д. Крестилово представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселка и надежности теплоснабжения потребителей.
	Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения д. Крестилово на период до 2028 года являются:
	1. Обеспечение системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении д. Крестилово
	2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
	3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения д. Крестилово до 2028 года.
	Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.
	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть включены в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика системы теплоснабжения.

	Деревня Крестилово расположена в центральной части Локнянского района Псковской области. Площадь поселения - 1,42 км², численность -  469    человек. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 2,4 град.С. Самым теплым месяцем является июль. Средняя многолетняя температура зимы (январь) является (-) 8 град.С. Зимний отопительный период составляет 212 календарных дней.
	Жилфонд д. Крестилово подразделяется на многоквартирные и индивидуальные дома. Индивидуальные дома имеют печное отопление, многоквартирные отапливаются централизовано, от котельной № 4 МУП «Локнянское ЖКХ». От той же котельной отапливаются – библиотека, Марьинская школа филиал МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа валеологического профиля».
	Общая площадь жилищного фонда -  10701,2 м², в том числе благоустроенного с центральным отоплением -  4040,6 м² .
	Количество жителей проживающих в многоквартирных домах – 134 человека.





4.    Информация об источниках тепловой энергии.
1. «Источники тепловой энергии» :
		  котельная № 4 МУП «Локнянское ЖКХ» . 
	Установленная мощность – 2.7 МВт 
	Фактическая мощность – 2.5 МВт
	Подключенная нагрузка – 0.5 МВт
	Система – одноконтурная. Теплоноситель из обратного трубопровода сетевым насосом проходит через параллельно   подключенные котлы и уходит снова в сеть.

4.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ №4

	№
	Наименование 
	Модель
	Год монтажа
	Топливо 
	Резервное
топливо
	Среднегодовая загрузка
(дней/год)

	1
	Котёл водогрейный
	КВТС – 0,8
	1996
	дрова
	уголь
	210

	2
	Котёл водогрейный
	КВТ – 0,8
	1996
	дрова
	уголь
	210

	3
	Котёл водогрейный
	КВТ – 0,8
	1996
	дрова
	уголь
	210



4.2.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Наименование
оборудования 
	
Год установки
	Мощность электродвиг/об,мин
	Ток при номинальной нагрузке

	Насос сетевой АИРМ-132-М2
	2003
	P=11кВт n=3000
	22

	Насос сетевой 5А- 160-S2
	2001
	P=15кВт n=3000
	30

	Насос подпиточный АИР100L2
	2001
	P=5.5кВт n=3000
	11

	Насос подпиточный АИР80-В2
	2000
	P=2,2кВт n=3000
	4,4

	Поддув АИР-90L4
	1999
	P=2.2кВт n=1500
	4.4

	Поддув АИР-80A6
	2002
	P=0.75кВт n=1000
	1.5

	Вентилятор АИР- 100S4
	1998
	P=3 кВт n=1500
	6



5.«Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»
	№
п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Диаметр,мм
	Длина участка,м
	Тип прокладки
	Назначение
	Тип изоляции
	Год проек-тирования
	Время  ра
боты в ОЗП

	
	
	
	прямая
	обратная
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Кот№4
	Тк1
	133
	133
	45
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	2.
	ТК1
	ТК6
	133
	133
	75
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	3.
	ТК6
	ЖД35
	57
	57
	12
	в лотках
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	4.
	ТК6
	ТВР1
	103
	103
	75
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	5.
	ТВР1
	ЖД36
	76
	76
	10
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	6.
	ТВР1
	ТВР2
	76
	76
	40
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	7.
	ТВР2
	ЖД38
	76
	76
	2
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	8.
	ТВР2
	ТК7
	76
	76
	35
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	2001
	210

	9.
	ТК7
	ТК8
	76
	76
	35
	в лотках
	отоплен
	пенопласт
	2001
	210

	10.
	ТК8 
	школа
	76
	76
	35
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	2001
	210

	11.
	ТК1
	ТК9
	109
	109
	48
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	12.
	ТК9
	магазин
	57
	57
	20
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1998
	210

	13.
	ТК1
	ТК2
	76
	76
	54
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1999
	210

	14.
	ТК2
	ТК5
	76
	76
	10
	в лотках
	отоплен
	пенопласт
	1999
	210

	15.
	ТК5
	ЖД37
	89
	89
	85
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1999
	210

	16.
	ТК2
	ТК3
	103
	103
	90
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1999
	210

	17
	ТК3
	ТК4
	76
	76
	71
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1999
	210

	18
	ТК4
	Жд39
	57
	57
	1
	верховая
	отоплен
	пенопласт
	1982
	210

	19.
	ТК4
	Жд 40
	57
	57
	15
	в лотках
	отоплен
	пенопласт
	1984
	210

	20.
	ТК4
	Жд 41
	57
	57
	24
	в лотках
	отоплен
	пенопласт
	1984
	210



6. Предложения реконструкции и технического перевооружения
источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельной № 4 необходимо обеспечить автономный  источник резервного электроснабжения мощностью не менее 40 кВт.
	С целью повышения качества теплоснабжения  необходим капитальный ремонт системы отопления жилых домов №39, №40, №41., т.к. разводящие трубы забиты твёрдыми отложениями, имеют низкую теплоотдачу и не поддаются промывке; замена котловой установки в Котельной №4. 

7. Определение единой теплоснабжающей организации и
 границы зон ее деятельности.	

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
В настоящее время на территории д. Крестилово Локнянского муниципального округа существует одна теплоснабжающая организация МУП «Локнянское ЖКХ».
Предприятия согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации,  определить единой теплоснабжающей организацией в д. Крестилово Локнянского муниципального округа - МУП «Локнянское ЖКХ» границы зон его деятельности определить согласно действующим зонам обслуживания.

8. Обоснование инвестиций в строительство,
 реконструкцию и техническое перевооружение.

На территории д. Крестилово есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей и котельной. Теплоснабжение  жилого фонда  предусматривается от существующей котельной с проведением её реконструкции.  
Необходимо провести мероприятия по техническому переоснащению или реконструкции котельной, для этого рекомендуется выполнить следующие действия провести комплексное обследование, а также определить расчетный срок окупаемости затрат.  
При новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов рекомендуется применять изолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).
Для повышения экономичности работы теплотрассы рекомендуется выполнить следующие действия:
1.	Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.
2.	Провести оптимизацию гидравлических режимов функционирования тепловых сетей. Ликвидация разрегулировки тепловых сетей приносит снижение потерь тепловой энергии и затрат электроэнергии на передачу теплоносителя в системе теплоснабжения в некоторых случаях до 40–50 %.
3.	Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической целесообразности переложить существующие трубопроводы использовав для замены предварительно изолированные трубопроводы.
4.	Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с более высоким КПД. При экономической целесообразности (большой мощности электродвигателей насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей.
5.	Произвести замену запорной арматуры на новые шаровые клапаны и т.д, что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийный ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.
1. В качестве источников финансирования мероприятий рассматриваются бюджетные средства или привлечение инвестиций посредством заключения концессионных соглашений

Раздел 9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Установленная мощность котельной, расположенной на территории д. Крестилово Локнянского района, обеспечивает резерв мощности при выходе из строя отдельных котлоагрегатов и основного оборудования (насосы, дымососы, вентиляторы, водоподогреватели).
При выходе из строя отдельных участков тепловой сети оборудование котельной позволяет обеспечить работу остальных участков тепловых сетей с соблюдением номинальных параметров. В этом случае котельная продолжает работать в соответствии с температурным графиком работы котельной, изменение давления теплоносителя в тепловой сети в допустимых пределах.
Взаимное резервирование работы котельных по существующим тепловым сетям не предусмотрено.


Раздел 10: Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения

	10.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования:
	На сегодняшний в деревне Крестилово существует один источник централизованного теплоснабжения – Котельная №4, имеющая тупиковые, недублированные сети.
	Дополнительных мероприятий по повышению надежности не предусматривается.
	10.2. Установка резервного оборудования:
	Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях не предусматривается.
	10.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть:
	Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.
	10.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения:
	Мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения не предусматривается




   Приложение №3
 к  постановлению Администрации
                                  Локнянского муниципального округа
                                       от 00.06.2026 г. № 000-п 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
д. Прискуха Псковской области

Общие положения.
	Основанием для разработки схемы теплоснабжения д. Прискуха Псковской области является:
	- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
	- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
	- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский район» Псковской области на 2022-2028 годы».

Состав схемы теплоснабжения д. Прискуха

Разработанная схема теплоснабжения д. Прискуха  включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения;
1. Общая характеристика схемы теплоснабжения;
1. Схема теплоснабжения
1. Информация об источниках тепловой энергии.
4.1.Перечень котельного оборудования котельной №3
4.2.Сводная ведомость электросилового оборудования котельной №3
5.	Информация в табличной форме о тепловых сетях, сооружениях на них   и тепловых пунктах.
6.	Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
7. Определение единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности.
8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.
10. Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения.


1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

	Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
	Схема теплоснабжения  д. Прискуха  представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселка и надежности теплоснабжения потребителей.
	Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения д. Прискуха  на период до 2028 года являются:
	1. Обеспечение системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении д. Прискуха.
	2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
	3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения  д. Прискуха до 2028 года.
	Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.
	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть включены в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика схемы теплоснабжения.

	д. Прискуха. расположена в южной части Локнянского района Псковской области. Площадь поселения - 1,41 км², численность - 446 человек. Климат умеренно- континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 2,4град.С. Самым теплым месяцем является июль. Средняя многолетняя температура зимы (январь) является (-) 8град.С. Зимний отопительный период составляет 212 календарных дней.
	Общая площадь жилищного фонда - 11524,4м², в том числе благоустроенного с центральным отоплением – 4100,5м²
  


3.  Схема теплоснабжения д. Прискуха.
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4.    Информация об источниках тепловой энергии.
«Источники тепловой энергии»:
		– котельная №3  МУП «Локнянское ЖКХ» 
	Установленная мощность – 0,9 МВт 
	Фактическая мощность – 0,8 МВт
	Подключенная нагрузка – 0,4 МВт
 Система – одноконтурная. Теплоноситель из обратного трубопровода сетевым насосом проходит через параллельно подключенные котлы и уходит снова в сеть.
4.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ №3
	№
	Наименование 
	Модель
	Год монтажа
	Топливо 
	Резервное
топливо
	Среднегодовая загрузка
(дней/год)

	1
	Котёл водогрейный
	КВТ – 0,4
	2001
	дрова
	уголь
	210

	2
	Котёл водогрейный
	КВТ – 0,4
	2001
	дрова
	уголь
	210



4.2.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ №3
	Наименование
оборудованния 
	
Год установки
	Мощность электродвиг/об,мин
	Ток при номинальной нагрузке

	Насос сетевой АИР-М-112-М2
	           1998
	P=7.5кВт n=3000
	15

	Насос сетевой АИР-М-112-М2
	1998
	P=7.5кВт n=3000
	15

	Насос подпиточный АИР-80-В2
	1998
	P=2,2кВт n=3000
	4,4

	Насос подпиточный АИР-80-В2
	1998
	P=2,2кВт n=3000
	4,4

	Поддув АИР-80-А4
	1998
	P=1,1кВт n=1500
	2,2

	Вентилятор АИР-80-А4
	1998
	P=1,1 кВт n=1500
	2,2


            
Температурный график 95/70

	Температура наружного воздуха С
	Температура
сетевой воды С
подающей
	Температура сетевой воды С
обратной
	Температура наружного воздуха С
	Температура
сетевой воды С
подающей
	Температура сетевой воды С
обратной

	+8
	40
	34
	-10
	70
	53

	+7
	42
	36
	-11
	71
	54

	+6
	44
	37
	-12
	73
	55

	+5
	46
	38
	-13
	75
	56

	+4
	47
	39
	-14
	76
	57

	+3
	49
	40
	-15
	77
	58

	+2
	51
	41
	-16
	79
	59

	+1
	52
	42
	-17
	80
	60

	0
	54
	43
	-18
	82
	61

	-1
	56
	44
	-19
	83
	62

	-2
	57
	45
	-20
	85
	63

	-3
	59
	46
	-21
	86
	64

	-4
	61
	47
	-22
	88
	65

	-5
	62
	48
	-23
	89
	66

	-6
	64
	49
	-24
	91
	67

	-7
	65
	50
	-25
	92
	68

	-8
	67
	51
	-26
	93
	69

	-9
	68
	52
	-27
	95
	70

	
	
	
	
	
	




5. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

	№
п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Диаметр,мм
	Длина участка,м
	Тип прокладки
	Назначение
	Тип изоляции
	Год проек-тирования
	Время  ра
боты в ОЗП

	
	
	
	прямая
	обратная
	
	
	
	
	
	

	   1
	         2
	        3
	      4
	     5
	      6
	     7
	      8
	      9
	      10
	    11

	1
	Кот №3
	Ж.д.№3
	103
	103
	65
	в лотках
	отопле-
ние
	минвата
	1986
	210

	  2
	Жд№3
	Жд№2
	103
	103
	25
	в лотках
	отопле-
ние
	минвата
	1986
	210

	  3
	Жд№2
	Жд№1
	76
	76
	68
	в лотках
	отопле-
ние
	скорлу
па 
	1987
	210



6. Предложения реконструкции и технического перевооружения
источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	В настоящее время зона  покрытия котельной – три  панельных жилых дома по 27 квартир в каждом.
	Для обеспечения стабильного теплоснабжения необходима замена котлового агрегата котельной №3.

7. Определение единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
В настоящее время на территории д. Прискуха Локнянского муниципального округа существует одна теплоснабжающая организация МУП «Локнянское ЖКХ».
Предприятия согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации,  определить единой теплоснабжающей организацией в д. Прискуха Локнянского муниципального округа - МУП «Локнянское ЖКХ» границы зон его деятельности определить согласно действующим зонам обслуживания.

8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

	На территории д. Прискуха есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей и котельной. Теплоснабжение  жилого фонда  предусматривается от существующей котельной с проведением её реконструкции.  
	Необходимо провести мероприятия по техническому переоснащению или реконструкции котельной, для этого рекомендуется выполнить следующие действия провести комплексное обследование, а также определить расчетный срок окупаемости затрат.  
	При новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов рекомендуется применять изолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).
Для повышения экономичности работы теплотрассы рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.
1. Провести оптимизацию гидравлических режимов функционирования тепловых сетей. Ликвидация разрегулировки тепловых сетей приносит снижение потерь тепловой энергии и затрат электроэнергии на передачу теплоносителя в системе теплоснабжения в некоторых случаях до 40–50 %.
1. Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической целесообразности переложить существующие трубопроводы использовав для замены предварительно изолированные трубопроводы.
1. Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с более высоким КПД. При экономической целесообразности (большой мощности электродвигателей насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей.
1. Произвести замену запорной арматуры на новые шаровые клапаны и т.д, что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийный ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.
В качестве источников финансирования мероприятий рассматриваются бюджетные средства или привлечение инвестиций посредством заключения концессионных соглашений.
     
Раздел 9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Установленная мощность котельной, расположенной на территории д. Прискуха Локнянского муниципального округа, обеспечивает резерв мощности при выходе из строя отдельных котлоагрегатов и основного оборудования (насосы, дымососы, вентиляторы, водоподогреватели).
При выходе из строя отдельных участков тепловой сети оборудование котельной позволяет обеспечить работу остальных участков тепловых сетей с соблюдением номинальных параметров. В этом случае котельная продолжает работать в соответствии с температурным графиком работы котельной, изменение давления теплоносителя в тепловой сети в допустимых пределах.
Взаимное резервирование работы котельных по существующим тепловым сетям не предусмотрено.

Раздел 10: Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения

	10.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования:
	На сегодняшний в деревне Прискуха существует один источник централизованного теплоснабжения – Котельная №3, имеющая тупиковые, недублированные сети.
	Дополнительных мероприятий по повышению надежности не предусматривается.
	10.2. Установка резервного оборудования:
	Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях не предусматривается.
	10.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть:
	Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.
	10.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения:
	Мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения не предусматривается
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